Załącznik nr.2

„Zakup agregatu prądotwórczego dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy”.

Zestawienie parametrów wymaganych, dotyczących oferowanego sprzętu. 

Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi. Niespełnienie nawet jednego 
z wymaganym parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak informacji o parametrze oferowanym w tabeli traktowane będzie jako brak parametru w oferowanym urządzeniu.

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych  opisy, instrukcje obsługi respiratora.
	Lp.

	Opis parametru
	Odpowiedź
TAK/NIE

	
	PARAMETRY
	

	1.
	Agregat ma być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i standardami:


	

	
	1) 2006/42/CE Bezpieczeństwo maszyn.


	

	
	2) Kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE.


	

	
	3) 2014/35/UE sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.

	

	
	4) 2000/14/WE Poziom hałasu. Emisja hałasu na zewnątrz urządzenia. (ze zmianami wprowadzonymi przez 2005/88/WE).

	

	
	5) Emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych 97/68/WE. (ze zmianami wprowadzonymi przez 2012/46/EU).

	

	
	6) EN 12100, EN 13857, EN 60204.

	

	2.
	Agregat ma spełniać następujące wymagania: 


	

	
	1) Wersja otwarta.


	

	
	2) Wyprodukowany na terytorium Unii Europejskiej.


	

	
	3) Znak CE.


	

	
	4) Wyprodukowany i przetestowany w całości przez jednego producenta. 

	

	
	5) Objęty gwarancją producenta w okresie co najmniej 5 lat oraz zapewnieniem dostępu do serwisu i do części zamiennych na terenie Polski w okresie kolejnych 5 lat.


	

	
	6) Panel sterowania wyposażony w funkcję obsługi pracy układu SZR oraz wskazywania stanu pracy elementu wykonawczego SZR.

	

	
	7) Posiadać sterownik z pełnym menu w języku polskim, wyprodukowany przez producenta agregatu z pełną obsługą rozwiązań producenta, pozwalający na kontrolę parametrów sieci i agregatu (napięć, prądów, mocy, częstotliwości, cosɸ, napięcia ładowania akumulatora, ilość paliwa w zbiorniku, czasu pracy agregatu, parametrów silnika). Panel sterownika powinien być wyposażony w tabliczkę z diodami sygnalizacyjnymi dla łatwej obsługi i szybkiej identyfikacji stanów pracy urządzenia. 


	

	
	8) Szafa elektryczna/automatyki agregatu zbudowana na podzespołach renomowanych producentów elektryki i elektroniki, według norm i standardów. Nastawy zabezpieczenia głównego zgodnie z parametrami agregatu.


	

	
	
	Nazwa producenta:

	3.
	Wyposażenie i parametry wymagane przez Zamawiającego:


	

	
	1) Zewnętrzny przycisk zatrzymania awaryjnego. 

	

	
	2) Amortyzatory drgań silnika i prądnicy typu HD.

	

	
	3) Silnik diesla chłodzony cieczą, pojemność minimum 18 litrów, 10 cylindrowy z bieżącej produkcji, stan nowy, renomowanego producenta. Silnik chłodzony wodą. Prędkość obrotowa – 1500 r.p.m. Układ elektryczny 24V.


	

	
	
	Nazwa producenta:

	
	4) Prądnica z bieżącej produkcji, stan nowy, renomowanego europejskiego producenta, wyprodukowana zgodnie z dyrektywami i standardami:  tj. CEI 2-3, IEC 34-1, EN 60034-1, VDE 0530, BS 4999-5000, CAN/CSA-C22.2 No14-95-  No100-95. Parametry zwarciowe – 300% Iz przez 10 sekund. Sprawność prądnicy dla obciążenia 75% minimum  - 95%. Wyposażona w automatyczną regulację napięcia. Pomiar na 3 fazach.  Obudowa (wg IEC-34-5) - IP23. Złącze – elastyczny dysk. Klasa izolacji – H. Wymagane wykonanie, gdzie stojan prądnicy jest nawinięty z poskokiem 2/3 oraz prądnica wyposażona w system umożliwiający przejęcie 300% mocy pozornej PRP przez 20 sekund.


	

	
	
	Nazwa producenta:

	
	5) Wymiary nie przekraczające (d x sz x w.) –  3500 x 1500 x 2100 [mm].


	

	
	6) Ciężar agregatu z płynami, bez paliwa maksymalnie – 3900 kg.


	

	
	7) Stalowy tłumik dźwięków -35db (A), uchylana pokrywa na wylocie. 

	

	
	8) Moc agregatu nie mniej niż  – 636kVA  (505kW),cos fi – 0,8, Napięcie – 400/230 V, Częstotliwość – 50Hz.


	

	
	9) Elektroniczna regulacja obrotów. 

	

	
	10) Kompozytowy zbiornik paliwa o pojemności zapewniającej minimum 6,5 godzin pracy przy obciążeniu 75%  mocy PRP.

	

	
	11) Pojemnościowy czujnik poziomu paliwa. Nie dopuszcza się czujników z elementami ruchomymi. 

	

	
	12) Filtr powietrza suchy.

	

	
	13) Akumulator rozruchowy.


	

	
	14) Automatyczna ładowarka akumulatorów w czasie czuwania.


	

	
	15) Automatyczne podgrzewanie bloku silnika. Sterowanie podgrzewania kontrolowane przez panel sterowania agregatu. Wymagane jest odłączenie grzałki w trakcie pracy agregatu.  Niedopuszczone jest sterowanie grzałki termostatem.


	

	
	16) Moduły komunikacyjne komunikujące się przez CAN (RS484, LAN, Mobus, TCP/IP, SNMP, Profibus, GPRS)


	


---------------------------------------
Informacja dla Wykonawcy:

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu.

